清华大学核电站全厂控制系统优化方案测试与验证服务项目

招标文件

项目编号：BIECC-23ZB0107/清设招第20230023号

北京国际工程咨询有限公司

2023年3月

目录

第一章 投标邀请	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 投标人须知资料表	10

第三章 投标人须知	12

一、说明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	14

3. 投标费用	14

二、招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 投标人要求对招标文件的澄清	15

6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改	15

三、投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	16

9. 投标文件构成	16

10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件	17

11. 投标报价	18

12. 投标保证金	19

13. 投标有效期	20

14. 投标文件的签署与规定	20

四、投标文件的递交	21

15. 投标文件的装订、密封及递交	21

16. 投标截止期	22

17. 投标文件的修改与撤回	22

五、开标及评标	23

18. 开标	23

19. 评标委员会和评标方法	23

20. 投标文件的初审	24

21. 投标文件的澄清	26

22. 评标	27

23. 评标过程及保密原则	27

六、确定中标	28

24. 中标人的确定标准	28

25. 中标通知书	28

26. 签订合同	28

七、中标服务费	29

27. 中标服务费	29

八、质疑	30

28.质疑	30

九、履约验收	31

29.履约验收	31

十、其它	31

第四章 项目需求	32

一、需求一览表	32

二、技术规格	32

术语和缩略语	32

1. 用途	32

2. 工作条件	33

2.1. 工作温度和湿度：	33

2.2. 电力：	33

2.3. 场地：	33

3. 技术要求	33

3.1. 总体技术要求	33

3.1.1.	测试与验证平台要求	33

3.1.2.	测试与验证试验服务要求	34

3.2. 测试与验证平台的配置要求	34

3.3. 需重点验证的功能和性能要求	36

3.3.1.	★容量要求	36

3.3.2.	★网络分域或分子网要求	36

3.3.3.	★多类通信接口接入功能要求	37

3.3.4.	★系统可用性指标	37

3.4. 设备分级	37

3.5. ▲网络安全要求	37

3.6. ★系统功能要求	38

3.7. 系统性能要求	39

3.7.1.	★系统高可用性、可维护性设计	39

3.7.2.	★时钟	39

3.7.3.	★响应时间	40

3.7.4.	★负荷率	40

3.8. 通信接口	41

3.8.1.	LEVEL1层通信站接口	41

3.8.2.	Level2层通信网关	41

3.8.3.	与外部Leve3系统通信网关	41

3.9. 诊断	41

3.10. ★功能分配设计	42

3.11. 网络设计	42

3.12. 盘台机柜设备设计	43

3.13. 系统计算机设备设计	44

3.13.1.	供电要求：	44

3.13.2.	显示要求：	44

3.13.3.	冗余设计要求：	44

3.13.4.	★数据存储要求	44

3.14. 验证系统软件设计	44

3.14.1.	总则	44

3.14.2.	设计要求	45

3.14.3.	离线组态软件功能	45

3.14.4.	平台在线软件功能	46

3.14.4.1.	数据采集和处理功能	46

3.14.4.2.	报警监视	47

3.14.4.3.	日志	48

3.14.4.4.	趋势	50

3.14.4.5.	显示画面	50

3.14.4.6.	设备状态指示	51

3.14.4.7.	各种列表和表格的显示和打印	51

3.14.4.8.	数据存档和检索	52

3.14.4.9.	打印管理	52

3.14.4.10.	▲工程师站的其它操作功能	53

4. 执行的相关标准	53

5. 方案要求	53

6. 项目管理	53

7. 资质要求	54

8. 项目团队要求	54

9. 后续服务	54

三、商务要求	55

1．交付	55

2．付款方式	55

3．违约责任	55

第五章 评标办法及评分标准	57

一、资格审查	57

二、符合性审查	59

三、评标办法	62

四、评分标准	65

第六章 合同协议书及合同条款	76

合同资料表	76

第一条 服务事项	78

第二条 服务地点、期限	79

第三条 合同价款	79

第四条 合同价款的支付	79

第五条 服务质保期限	80

第六条 双方的权利和义务	81

第七条 保证	81

第八条 廉洁条款	81

第九条 知识产权	81

第十条 保密	82

第十一条 违约责任	82

第十二条 合同的解除、终止	83

第十三条 不可抗力	83

第十四条 争议解决	83

第十五条 合同生效与其他	84

第七章 投标文件格式	85

1．投 标 书（格式）	86

2．开标一览表（格式）	87

3．投标分项报价表（格式）	88

4．技术偏离表（格式）	89

5．合同条款偏离表（格式）	90

6.  资格证明文件	91

7．投标人企业类型声明函	96

8．投标保证金	99

9．中标服务费承诺书（格式）	100

10．业绩案例一览表（格式）	101

11．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）	102

12．主要技术指标和性能的详细说明	104

13. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）	105

# 投标邀请

北京国际工程咨询有限公司受清华大学的委托，就清华大学核电站全厂控制系统优化方案测试与验证服务项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：BIECC-23ZB0107/清设招第20230023号

项目名称：清华大学核电站全厂控制系统优化方案测试与验证服务项目

预算金额：人民币199.5万元

最高限价：人民币199.5万元

采购需求：百万千瓦高温气冷堆核电厂电机组范围预计包括10座反应堆（1#~10#反应堆）、核岛BOP系统及常规岛等。面向百万千瓦高温气冷堆核电厂应用需求，构建相应的验证平台并完成试验验证。结合百万千瓦高温气冷堆核电机组特性，基于控制系统优化方案，识别控制系统设计的重要功能、性能要求，完成控制系统架构详细设计，实现满足百万千瓦高温气冷堆核电机组的非安全级控制系统架构的验证平台。在完成上述验证平台的基础上，完成试验验证。验证内容主要包括：与百万千瓦高温气冷堆规模匹配的大规模IO点的处理能力、多模块对应组网方案的验证、多类通信接口的接口匹配性及接入功能和性能。还包括非安全级控制系统的常规功能、性能，并对当前规模要求下的可用性进行定量评估。具体要求详见招标文件第四章。

合同履行期限：自合同签订后不超过3个月内，完成测试验证平台的搭建，提交相应的完工资料。在测试与验证平台完成后2个月内，完成测试与验证试验，提交相应的交付文件。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自2023年3月22日起至2023年3月29日止，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1703室（北四环学院桥东北角）

方式：现场购买（只接受现金）或电汇/网银购买标书

售价：人民币500元/本（售后不退）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间暨开标时间：2023年4月12日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座511会议室（北四环学院桥东北角）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、疫情期间建议优先选择电汇或网银购买标书，请投标人汇款时务必注明“标号+用途”（比如：23ZB0107保证金或者23ZB0107标书款），以便财务查账及汇总。期满后购买招标文件的潜在投标人不足3家的，采购单位可以顺延招标文件出售时间并另行公告。电汇或网银购买标书，请将电汇底单（网银转账页面）扫描件及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请务必注明“（项目编号）购买标书信息”。

| 项目编号 | BIECC-23ZB0107 |
| --- | --- |
| 包号 | / |
| 单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 快递地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

2、账户名称：北京国际工程咨询有限公司

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐    号：10242000000002546

3、招标文件电子版文件下载网址：http://www.biecc.com.cn/news/Bidding/Download/，无需注册，进入页面找到对应项目，点击查看详情，进入详情页免费下载。

4、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接收。投标人应派代表参加开标。

5、评标方法：综合评分法

6、采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

7、本项目招标公告仅在中国政府采购网和清华大学设备采购信息发布平台上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

8、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京国际工程咨询有限公司联系。有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：010-8237 0821；有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱bjgjgczb1@163.com联系，或者联系010-82373532。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：清华大学

地    址：北京市海淀区清华大学，邮编100084

联系方式：周老师010-62784832-821

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层

联系方式：010-82373532

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾蕾、杨梦雪

电    　话：010-82373532

电子邮箱：bjgjgczb1@163.com

# 第二章 投标人须知资料表

本表是关于第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：清华大学 地址：北京市海淀区清华大学，邮编100084 联系电话：周老师010-62784832-821 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层 电话：王蕾蕾、杨梦雪010-82373532 电子邮箱：bjgjgczb1@163.com |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.1 | 财政性资金。本项目预算金额：人民币199.5万元。 |
| 7.3 | 投标语言：中文 |
| 10.4 | 本项目不接受进口产品投标。 |
| 12.1 | 投标保证金：叁万伍仟元整 递交截止时间：同投标截止时间。 交纳投标保证金形式：电汇、网银转账、支票、保函等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 注：请投标人汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号项目+用途”（比如：23ZB0107保证金或者23ZB0107标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 12.6 | 中标人的保证金退还： 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjgjgczb1@163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：5份；电子版：2份。 （电子文件规定存储载体为U盘，每份U盘均需提供投标文件正本的可编辑版本Word格式和正本文件签字盖章后的PDF格式扫描件。投标人应保证电子版文件和纸质版文件一致。）。 |
| 16.1 | 投标文件递交截止时间：详见第一章投标邀请 投标文件递交地点：详见第一章投标邀请。 |
| 18.1 | 开标时间：详见第一章投标邀请 开标地点：详见第一章投标邀请 |
| 26.8 | 本项目不允许采用分包方式履行合同。 |
| 27.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户银行：华夏银行北京学院路支行 帐 号：10242000000002546 |
| 其他 | 本项目为服务采购项目 |

# 第三章 投标人须知

一、说明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如投标人须知资料表中写明接受联合体投标，对于联合体的规定如下：

1.3.3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3.3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3.3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3.3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4 投标人信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于投标截止时间当天查询。

如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.5若投标人须知资料表中写明本项目专门面向中小企业/小微企业采购的，如投标人不属于下列情况的，其投标文件将作为无效投标被拒绝：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 凡受托为本项目/分包招标标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他采购活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 合同协议书及合同条款

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝无效。

4.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物/服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 5. 投标人要求对招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。

### 6. 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

- 6.1在投标截止期十五日前，无论出于何种原因，采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

7.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包中第四章“项目需求”的全部内容进行投标。不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容（详见第七章）：

1 投标书（格式）

2 开标一览表（格式）

3 投标分项报价表（格式）

4货物说明一览表（格式）

5 技术规范偏离表（格式）

6 合同条款偏离表（格式）

7 资格证明文件，要求详见第五章评标办法及评分标准中资格审查要求

8投标人企业类型声明函（如适用）

9 投标保证金

10 中标服务费承诺书（格式）

11 业绩案例一览表（格式）

12拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

13主要技术指标和性能的详细说明

14招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

9.3对于招标文件中标记了“格式”的文件，均需按招标文件要求提供，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

### 10. 证明货物/服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2	项目实施方案及售后服务方案和承诺。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有投标偏差和例外均写入“技术偏离表”】。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

10.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品能履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。涉及到外币报价的部分，请注明计算汇率，否则将以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为评标时价格分的计算依据。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标报价方式：清华大学现场交货价。具体如下：

11.1.1 国产的货物及其有关服务的报价包括应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税金。

11.1.2 在中华人民共和国关境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税和其他税金。

11.1.3 从中华人民共和国境外提供货物的报价，还应包括银行费、外贸代理费、海关杂费、货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费等。符合科技创新进口税收政策的货物，报价时可以不包含向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税等。投标人可同时报出到中国口岸的外币报价作为参考（外币汇率以投标当日零点的现汇卖出价为参考）。

11.1.4 在中华人民共和国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同11.3.3。

11.1.5 临时特别条款：投标人所提供的货物如果原产于美国，投标报价中还必须包括加征的关税。加征关税的商品清单及税率以国务院税则委员会发布的最新有效公告为准。投标人应当在“开标一览表”中“投标总价”栏内和“投标分项报价表（关境外产品）”中“其他”栏内，清晰注明商品编码、加征税率、加征税率的出处等必要信息。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：包括货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用。投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.3本次招标投标人只允许对所参与的采购包有一个总报价，任何有选择性或可调整的报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人未按第29条的规定缴纳中标服务费的；

（5）招标文件规定的其他情形。

12.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）、网银转账、银行汇票、支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.4 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.5凡没有根据本须知12.3和第12.4条的规定递交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标人同时对多个分包进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各分包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效投标。

12.6中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还。采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外投标人还需提供电子版投标文件，若电子版投标文件和书面投标文件不符，以书面投标文件为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6 投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订、密封及递交

15.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。采购人、采购代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。投标文件不得采用活页方式进行装订（建议采用胶装方式），否则有可能导致投标无效。

15.2 投标人应将“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“投标保证金”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。如果投标人虽然未能按照上述规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封“的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标文件将被拒绝。

- 15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求密封及加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.5采购单位拒绝接收逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字并加盖公章。

17.2投标人对投标文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改（评标委员会要求的澄清除外）。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤销其投标文件（包括全部投标资料），否则其投标保证金将不予退回。

17.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按投标须知资料表的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺认可开标结果，否则视同认可开标结果。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4投标人不足3家的，不得开标。

18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

19.2评标方法和标准在本招标文件第五章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性审查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查由采购代理机构进行审查。

符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查由评标委员会进行。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格审查时按照无效投标处理：

	1）投标人不满足招标文件对投标人资格要求的，包括招标采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）投标人资格证明文件不全或不满足招标文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符的投标。对关键条款例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.4投标文件报价出现前后不一致的，将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.1.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.5投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

20.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.7 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.8 不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

6）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“★”指标的；

② 投标有效期不足的；

③ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

④ 在招标文件规定的不允许采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑤评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑥投标人串通投标的；

⑦其他不符合法律、法规规定的实质性要求。

20.9有下列情形之一的，属于投标人串通投标：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与采购单位沟通并作书面记录。采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体详见本招标文件第五章评标办法和评分标准。

22.3 本项目采用综合评分法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

23.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4投标人递交的投标文件中发现存在虚假问题的，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

六、确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

24.3采购人应按相关法律法规的规定在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每个分包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 25. 中标通知书

25.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

25.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.4中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 26. 签订合同

26.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

26.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 合同价：如中标产品为国产产品，合同价即为中标价；如中标产品为进口产品，外贸合同中的外币金额以开标当日中国银行首次公布的外币/人民币的现汇卖出价作为折算依据。

26.4 合同中卖方的约定：如中标产品为国产产品，中标人即为合同卖方；如中标产品为进口产品，外贸合同中的卖方应为中标产品的境外制造厂家或中标人指定的境外公司。

26.5中标人所投产品若包含进口产品，采购人有权确定并自行委托进口代理公司代理相关手续（包括但不限于签订外贸合同等）。

26.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

26.7政府采购合同不能转包。

26.8采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、中标服务费

### 27. 中标服务费

27.1采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

27.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

27.3	中标服务费将以现金、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。中标人如未按27.1和27.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

27.4在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

八、质疑

### 28.质疑

28.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见投标邀请）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应采用政府采购供应商质疑函范本格式，应当采用包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

九、履约验收

### 29.履约验收

29.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

十、其它

30.1   如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

30.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

30.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

30.2   本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

30.3其他未尽事宜，依据政府采购法及其实施条例、现行的有关政府采购的规定进行处理。

# 项目需求

一、需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证服务 | 1套 |

二、技术规格

- 术语和缩略语

VDU：图形显示单元

DEH：数字化电液调节系统

FCS：现场控制站

DTV：全厂校时信号

逻辑或P&ID：模拟流程图及逻辑图

Level1：系统控制层

Level2：人机界面层

Level3：厂级管理层

OPS：操作员站

- 用途

百万千瓦高温气冷堆核电厂电机组范围预计包括10座反应堆（1#~10#反应堆）、核岛BOP系统及常规岛等。面向百万千瓦高温气冷堆核电厂应用需求，构建相应的验证平台并完成试验验证。

结合百万千瓦高温气冷堆核电机组特性，基于控制系统优化方案，识别控制系统设计的重要功能、性能要求，完成控制系统架构详细设计，实现满足百万千瓦高温气冷堆核电机组的非安全级控制系统架构的验证平台。

在完成上述验证平台的基础上，完成试验验证。验证内容主要包括：与百万千瓦高温气冷堆规模匹配的大规模IO点的处理能力、多模块对应组网方案的验证、多类通信接口的接口匹配性及接入功能和性能。还包括非安全级控制系统的常规功能、性能，并对当前规模要求下的可用性进行定量评估。

- 工作条件

  - 工作温度和湿度：

验证平台中非安全级控制系统对应设备应能在如下温度和湿度范围内正常工作：

1）温度：5~40℃；

2）湿度：10~90%。

  - 电力：

验证平台总的电力需求如下：

220 VAC，不超过2.5kW。

  - 场地：

完成试验验证后的验证平台应提交并安装至招标方清华大学核研院昌平基地指定地点。

- 技术要求

  - 总体技术要求

    - 测试与验证平台要求

投标人需针对本技术要求的验证目标和指标要求，开展详细设计，搭建相应的测试与验证平台。具体的工作如下：

- 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证平台的详细设计

详细设计需明确的内容包括但不限于：系统架构述、设备组成及接口关系、软件和硬件方案、设备内部件/模块组成、设备内部及设备间的接线图、可应答本技术要求各项指标的设计考虑。编写和提交：核电站全厂控制系统优化方案测试与验证平台详细设计说明书。

- 完成验证平台的搭建

包括各类部件/模块的选型、机柜组装和调试、系统的组装和调试。整理并提交需交付的完工资料，包括但不限于：

- 升版后（如需要升版）的核电站全厂控制系统优化方案测试与验证平台详细设计说明书；

- 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证平台各设备内部件/模块的说明书；

- 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证平台测试和验证平台的使用说明书。

    - 测试与验证试验服务要求

投标人需通过试验的方法（极少数的条目在采购方同意的前提下可采用分析计算的方法验证，如可用性指标）对本技术要求中规定的各项指标予以测试和验证。具体的工作如下：

- 编写核电站全厂控制系统优化方案测试与验证试验实施方案

- 编写核电站全厂控制系统优化方案测试与验证试验程序；

- 开展试验进行测试与验证，对测试与验证试验结果予以清晰的记录。测试与验证试验记录中应符合质保要求；

- 将测试与验证结果与本技术要求的指标进行逐项对比，总结并编写测试与验证总结报告。

需交付文件包括但不限于：

- 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证试验程序；

- 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证试验记录；

- 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证试验总结报告。

  - 测试与验证平台的配置要求

测试与验证平台主要由DCS机柜、服务器柜、操作员站、工程师站、交换机等组成。预计的具体组成暂定如下。

| 表3.1 DCS机柜1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | DCS机柜 | 1台 | 尺寸（长×宽×高）不超过：2275mm×650mm×800mm |
| 2 | 机笼 | 1套 | 含主控模块和IO模块的机笼 |
| 3 | 主控模块 | 2个 | 冗余配置 |
| 5 | IO模块（DI） | ≥1个 |  |
| 6 | IO模块（DO） | ≥1个 |  |
| 7 | IO模块（AI 4-20mA） | ≥1个 |  |
| 8 | IO模块（AO 4-20mA） | ≥1个 |  |
| 9 | IO模块（AI 热电阻） | ≥1个 |  |
| 10 | IO模块（AI 热电偶） | ≥1个 |  |
| 11 | IO模块（PI 脉冲量） | ≥1个 |  |
| 12 | 端子模块 | 1套 | 与IO模块配套 |
| 13 | 5V电源模块 | ≥1个 |  |
| 14 | 24V电源模块 | ≥1个 |  |
| 15 | 光电转换模块 | ≥1个 |  |
| 16 | 交换机 | 2个 |  |
| 17 | DP/PA总线接口设备 | 1套 | 实现DP对外接口及PA对外接口 |

| 表3.2 DCS机柜2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | DCS机柜 | 1台 | 尺寸（长×宽×高）不超过：2275mm×650mm×800mm |
| 2 | 网关 | ≥2个 |  |
| 3 | 通信站 | ≥1个 |  |
| 4 | 多电脑切换器 | ≥1个 | 多工控机共用，用于维护 |
| 5 | 24V电源模块 | ≥1 |  |

| 表3.3 服务器柜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | 服务器柜 | 1台 | 尺寸（长×宽×高）不超过：2275mm×650mm×800mm |
| 2 | 服务器 | ≥6个 |  |
| 3 | 多电脑切换器 | ≥1个 | 多服务器共用，用于维护 |
| 4 | 交换机 | ≥4个 |  |

| 表3.4 其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | OPS站 | 2个 | 一机一屏 |
| 2 | 工程师站 | 1个 | 一机一屏 |
| 3 | 显示器 | 3个 |  |
| 4 | 交换机 | 2个 |  |

百万千瓦高温气冷堆核电厂DCS控制系统对应的测点类型和规模如下，除上述两台控制柜配置的实体I/O外，其余I/O测点需在本项验证中模拟实现。

表 3.5系统测点类型和规模约束

| 项目 | 系统测点类型和规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统点类型 | 系统点数 |  |
|  | 模拟量输入（4-20mA） | 约100000点 |  |
|  | 模拟量输出信号 |  |  |
|  | 模拟量输入（热电偶信号） |  |  |
|  | 模拟量输入（热电阻信号） |  |  |
|  | 脉冲输入信号 |  |  |
|  | 开关量输入信号 |  |  |
|  | SOE信号 |  |  |
|  | 开关量输出信号 |  |  |
|  | 内部计算点 |  |  |
|  | 外部通信点 |  |  |

  - 需重点验证的功能和性能要求

对百万千瓦高温气冷堆核电厂仪控系统结构，需重点验证的功能和性能要求如下：

    - ★容量要求

3.3.1.1系统支持Level1现场控制站个数不少于100个。

3.3.1.2系统支持Level1通信站个数不少于20个。

3.3.1.3每个控制站支持不少于19999点。

3.3.1.4每个服务器支持不少于100000个点。

3.3.1.5在DCS的冗余环网上同时设置通信网关，支持经OPC UA接口向外单向（逻辑单向）发送实时数据（I/O和计算数据），向外发送数据的速率：≥100000个点/秒。

    - ★网络分域或分子网要求

为支持百万前往高温气冷堆核电厂中不同模块间灵活的投运和调试方式：

3.3.2.1 针对10个模块，对DCS网络（包括level 1和level 2的DCS网络）进行分子网设计，可对各在网上的节点（控制站等）进行独立的维护作业，不影响其他子网在线运行。

3.3.2.2 对不同的模块，建立不同的I/O服务器并布置在不同组的工程环境中，验证不同组I/O服务器的下装时不会相互影响。

3.3.2.3 对综合计算部分，可在线下装。

3.3.2.4 为支持站间点引用、多模块协调控制等功能，对跨子网数据的实时、可靠传输能力进行验证，获取跨子网数据交互对应的容量、速率和延时时间等可达到的性能上限值。

3.3.2.5 明确DCS网络可能发生的故障模式，任一子网故障，不影响其他子网的正常运行。

    - ★多类通信接口接入功能要求

3.3.3.1 底层通信（Level1）支持多类通信接口接入，至少包括：Modbus RTU、MODBUS TCP、IEC-104、UDP、profibus-DP、profibus-PA、Hart，可支持外部扩展设备的可靠接入。

3.3.3.2 控制系统内部采用冗余连接，支持对包含单路通信链路的终端的连接。

3.3.3.3 支持对现场总线通信状态进行综合诊断和集中显示。

3.3.3.4 验证大量通信终端接入后对Level 1和Level 2 DCS网络的影响。

    - ★系统可用性指标

在100000个测点的规模（现场控制站个数不少于100个）的情况下，对系统可用性进行分析评估，系统可用性不低于99.99%。

  - 设备分级

本项目设备安全分级：非安全级。

  - ▲网络安全要求

本项目的验证系统实现时应考虑网络安全，按照《信息安全技术 网络安全等级保护要求》（GB/T 22239-2019）中第三级安全要求，支持实施网络安全防护。且为实现等级保护要求采取的安全措施不应对DCS的基本功能产生不利影响。在本项技术服务中，需分析论证和提供满足上述网络安全要求的详细方案（不要求在测试和验证平台中配备控制系统设备外的专有网络安全设备）。

  - ★系统功能要求

对百万千瓦高温气冷堆核电厂仪控系统结构，其配套控制系统设计简要说明如下：

3.6.1整个系统划分为三个功能层次、两层网络。从上至下3个层次分为：厂级管理层、人机界面层、系统控制层。2个网络结构分为管理网络和系统网络， LEVEL1系统控制层网络承担控制站间的通信，且其应可组成多个逻辑环网。

3.6.2多I/O服务器架构，并可对接不同的现场控制站，通信站提供服务，实现数据的实时采集及信号传递，从而做到风险分散。

3.6.3由校时系统接受全厂的DTV信号，信号格式为：GPSZDA，为DCS系统提供统一时钟。

3.6.4设置计算服务器、I/O服务器、历史服务器。为保证服务器的可靠，服务器的切换应具备硬冗余切换能力，切换时间<=1s。

3.6.5设置协调控制服务器，满足多模块高温气冷堆工程对协调控制所提出的特殊要求。

3.6.6具备历史数据的在线冗余能力。在历史数据的在线冗余能力基础上，可提供离线的历史数据查询功能；并可提供独立的备份服务器， 用于离线数据的管理及查询,备份网络具备专网，从而避免对实时运行网络的冲击。导出的离线数据，既要有能与专用的离线管理和查询软件相匹配的格式，还需要有.xls或.CSV等通用的数据文件格式，以供甲方使用其他计算分析软件对离线数据进行读取和处理。

3.6.7操作员站可实现一机双屏配置。支持工艺画面及数据显示、变量列表显示、表格处理能力、报表和数据统计、报警、日志管理、在线记事本等功能。系统具备权限管理、打印管理、诊断管理功能。

  - 系统性能要求

    - ★系统高可用性、可维护性设计

3.7.1.1. 系统的中央服务器支持双机热备方式，任何一台服务器发生故障，均不会影响系统的所有功能，系统可实现故障自动切换 。

3.7.1.2. 现场控制站主控模块采用冗余配置、热备用运行方式。

3.7.1.3. 系统网络和管理网络采用冗余配置，可自动切换方式，保证数据通信的可靠性。

3.7.1.4. 系统在操作站上可显示整个计算机系统的硬件设备状态图，包括 I/O 模件及网络的状态，指明部件处于正常或者故障。

    - ★时钟

时钟系统为核电站DCS 系统提供基准时间，使实时服务器、历史服务器、报警服务器、工程师站、操作员站、通信站、现场控制站、就地显示器等各站点的时钟与外部时钟源保持一致。

同时使系统各种类型事件(如 SOE 事件、操作员的操作事件等)有相同的时间基准。
3.7.2.1 服务器之间时钟误差≤250毫秒。
3.7.2.2 服务器与操作员站间时钟误差≤250毫秒。
3.7.2.3. 服务器与采集站间时钟误差≤250毫秒。
3.7.2.4. 采集站之间时钟误差≤20毫秒。
3.7.2.5. 操作员站上任何操作事件的分辨精度优于1s。
3.7.2.6. 现场控制站上任何 DI 事件的分辨精度优于50ms。
3.7.2.7. SOE 分辨精度：≤1ms。

3.7.2.8. 在硬校时方式下，要求主从实时数据服务器都接有时钟信号，主、从实时数据服务器都从校时器上取标准时间校对服务器时间。如果从校时器上取来错误的数据包，则不校时，在校时器故障的情况下，系统自动转为软校时方式，校时周期默认为１min。
3.7.2.9. 现场控制站CPU、操作站、历史服务器、报警服务器等，均采用NTP协议向系统中的主实时数据服务器对齐，校时周期默认为１min。

3.7.2.10.模拟量时间戳最高精确到200毫秒，开关量时间戳精确到50毫秒。

    - ★响应时间

3.7.3.1 简单画面切换响应时间

操作员请求画面切换时，简单画面均要求从按键（键盘或滚球）到画面显示完成（包括静态画面和动态参数初始显示）的时间≤1秒。

3.7.3.2复杂画面切换响应时间

操作员请求画面切换时，复杂画面均要求从按键（键盘或滚球）到画面显示完成（包括静态画面和动态参数初始显示）的时间≤2秒。

3.7.3.3操作员请求响应时间

操作员在显示屏幕中选择一个对象，系统给出选中该对象的相应时间≤200毫秒。

3.7.3.4数据上行时间

现场信号由DCS采集到在屏幕上显示的时间≤1.5秒。

3.7.3.5指令下行时间

对现场设备的操作指令，由操作员在屏幕上进行操作到DCS输出时间≤1秒。

3.7.3.6物理点输入输出响应时间

AI采集到AO输出的响应时间：优于400ms；

DI采集到DO输出的响应时间：优于300ms；

AI采集到DO输出的响应时间：优于400ms；

DI采集到AO输出的响应时间：优于400ms。

3.7.3.7操作员读取不同时长历史数据的响应时间：

| 历史数据时长 | 时间(毫秒) |
| --- | --- |
| 30min | ≤500 |
| 60min | ≤1000 |
| 4hours | ≤2000 |
| 24hours | ≤15000 |

    - ★负荷率

在正常运行和雪崩条件下的负荷率（5秒滑动平均值）满足如下要求 ：

| 序号 | 名称 | CPU负荷 | 网络负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场控制站 | <50% | <20% |
| 2 | 通信站 | <50% | <20% |
| 3 | 服务器 | <40% | <20% |
| 4 | 操作站 | <40% | <20% |
| 5 | 网关 | <50% | <20% |

  - 通信接口

    - LEVEL1层通信站接口

见3.3.1.5。

    - Level2层通信网关

见3.3.1.5。

    - 与外部Leve3系统通信网关

系统可配备Level3网关为Level3应用系统提供的服务。网关向Level3应用系统传输实时数据包括模拟量点，开关量点和计算点，实时传递的信息包括：当前值，质量位。

  - 诊断

▲故障诊断和故障监视功能是监控系统的一个重要组成部分。它实时诊断系统中硬件设备的状态，包括服务器，操作站，控制站，IO模块，及所有的网卡，监视所有机器的CPU负荷、内存使用率、DCS系统任务状态、机柜状态、交换机。为操作员、工程师提供整个系统的运行时的设备状况及相关信息，并把设备的故障信息和故障恢复信息记录到日志和仪控故障列表中。

▲为了增强系统的可靠性，关键设备的冗余配置也是必不可少的，当系统中的某些设备被诊断出现故障时，为了保证系统正确的运行，需根据故障情况进行切换，本文除了描述故障诊断、监视外，还描述了双机切换的内容。故障诊断实时诊断系统中硬件设备的状态，包括：

- 服务器

- 操作站

- 控制站

- IO模块（通道）

- 电源

- 所有网卡

- 网关

- 通信站

- 打印机

- 操作员站

- KVM

- 第三方设备的通信状态（如DTV等）

- 机柜

- 网络负荷

- 交换机

故障监视功能除了监视系统中所有硬件设备的状态外，还监视设备的CPU负荷、内存使用率、系统各任务状态。

  - ★功能分配设计

服务器分配原则：系统按照均衡性、负荷率要求，需采用多组I/O服务器，分别为不同的反应堆组、常规岛组的不同的FCS站、通信站提供服务。

  - 网络设计

本项目需要验证网络设计的可行性和独立性。

- 可靠性要求

系统网络应配置冗余网络，如节点、网络交换机、通信电缆等；

应充分考虑异常情况的处理，具有较强的容错能力；

- 安全性要求

应充分考虑数据安全，与安全级、与LEVEL3层通信应使用单向通信功能设备；

电站数据应设计权限，不得对外开放；

可提供与硬件防火墙的接口，不得与MIS办公系统直连；

应充分考虑历史数据备份功能；
    应采取防病毒措施。

- ▲独立性要求

网络分层且冗余的网络设备相互独立；

独立网络，不得与外界互联网连接。

- 扩展性要求

系统应提供一定的空余网络接口，作为后续扩展使用。

- 维护性要求

系统应提供网络诊断功能，并选取通用网络设备，便于维护和管理。

通信协议采用通用标准协议。

- 通信介质要求

本房间内通信使用屏蔽网线（含长线驱动器设备连接），最大传输距离95米；

跨房间使用多模或单模光纤，同厂房内采用轻铠，跨厂房采用重铠，四芯光缆的一根纤芯用来传送数据，一根纤芯用来接收数据，其余两芯留作备用。

串行通信传输距离小于1200米使用屏蔽双绞线，传输距离超过1200米使用多模或单模光纤。

- 供电要求：设备应使用冗余供电；

- 裕量要求：应提供超过15%的网络接口；

- 冗余要求：系统主干网采用高速、冗余的环形网络；

  - 盘台机柜设备设计

- 安装要求

机柜应满足可以就地螺栓安装及焊接安装两种方式。

- 抗震要求

本验证项目设备按非核抗震类要求。

- IP要求

室内IP30。

- 走线要求

机柜应满足上或下进线要求。进线孔边缘光滑，不应划伤电缆。

- 接地

机柜需配置系统地，保护地和屏蔽地，接地电缆应为多股软铜绞线，所有的安装附件其材质也应为铜材料。

- 运输要求

机柜吊装运输，机柜顶部应设置吊环，吊环数为4个，方便吊装。

  - 系统计算机设备设计

    - 供电要求：

计算机设备应使用冗余供电，如无法接受双电源，再使用外部切换之后的安全电源供电；

    - 显示要求：

操作站应具备一机双屏或一机单屏的显示功能；

操作站主机与显示器不在同一房间，需配置长线驱动器设备；

    - 冗余设计要求：

本验证项目中服务器采用冗余服务器配置；可结合厂家产品特点，配置最小验证架构。服务器配置应支持10模块高温气冷堆分域/分子网的验证，至少配置一套互为冗余的服务器以支持冗余切换功能/性能的验证。

主控制台多组OPS站具有完全相同的显示和操作能力，互为冗余备份，可通过权限进行切换管理。

    - ★数据存储要求

给出相应的方案，支持数据存储时间不小于12个月。配置最小的验证架构，满足历史数据点数不小于100000点，存储周期≤1秒的要求，并支持3.7.3.7节性能指标的验证。

  - 验证系统软件设计

    - 总则

系统软件由OPS站、值班长站、工程师站、服务器、现场控制站等组成，共同完成流程图、报警、日志、趋势以及报表等DCS功能。

OPS软件支持一机多屏显示。

工程师站配置服务可采用协同组态软件，用于维护系统中各类软件、工程文件和组态文件，及组态版本的控制。

    - 设计要求

- 通用性

- OPS站、值班长站、工程师站操作软件采用简体中文Windows系列操作系统或采用稳定的、广泛应用于工业领域的其它操作系统；

- 采用通用的编程语言。

- 可维护性

- 服务器采用双机热备方式，任何一台服务器发生故障，均不会影响系统的所有功能，系统可实现故障自动切换。

- 数据采集站主控模块采用冗余配置、热备用运行方式。

- 系统网络和管理网络采用冗余配置自动切换方式，保证数据通信的可靠性。

- OPS站可显示整个计算机系统的硬件设备状态图，包括I/O模件及网络的状态，指明部件处于正常或者故障状态。

    - 离线组态软件功能

系统组态软件应有数据库组态工具、图形组态工具、报表组态及定义打印工具、算法组态及下装工具、计算及代码组态工具等。所有组态工具都采用Windows界面风格，各部分内容组态完成后，统一编译，生成系统下装所需文件。

数据库组态工具定义I/O变量、通信变量及内部变量，包括定义变量名称、说明、硬件地址、数据类型、量程上下限、报警上下限、报警相关参数（延迟、死区等）、显示格式、单位、趋势采样间隔等等，允许用户手动在数据库组态工具提供的界面上录入，也可以先做成EXCEL文件然后通过供货方提供的转换软件导入数据库当中。同时，数据库数据可以直接用EXCEL打开，并进行编辑，编辑结束后，再用转换软件导入数据库当中。输入完成后，可对数据库进行编译。如有错误，则给出编译错误信息及错误定位，供修改时参考。

图形组态工具为用户提供多种图形编辑手段，如图形生成、移动、组合、分解、复制和粘贴等功能，可以灵活地对图形进行加工和编辑。图形组态工具可方便地绘制应用系统所需的各种总貌图、流程图和工况图，可以灵活地设置多种动态显示方式，并可以通过填写表格及设置动态点定义各个图形的调用方式及图形间的相互关系，动态点上甚至可以写入简单的代码，以丰富图形显示功能。另外，系统提供通用的图形库，提供如管线、阀门、加热器、灯、马达、泵等图符以方便作图，用户也可以自己添加图形库的内容。

算法组态工具使用基于IEC61131-3标准的编程语言，以定义系统中所用到的处理计算功能。算法组态工具可采用六种编程语言，分别为ST、LAD、FBD、SFC、CFC、IL。

系统中报表分为定时报表和实时报表。定时报表一般用来在规定的时刻打印生产过程的操作记录和统计（求和、平均等），这类报表一般采用定时驱动。实时报表则用来打印某个时刻的报表或者历史报表。报表生成工具用来定义报表的类型、格式和内容，用户界面采用Windows风格，用户可用鼠标和键盘方便地进行报表编辑。

    - 平台在线软件功能

      - 数据采集和处理功能

##### 数据采集

系统实现采集并储存来自开关量采集模件、模拟量输入模件等模件的数据功能。

系统提供串口、网络等各种通信方式，完成各种通信协议之间的数据通信。

##### 变量数据的质量

系统对于每个在数据库定义的变量点都拥有数据质量位，包括正常、无效三种。

##### 变量强制

具有工程师权限的操纵员可手动强制某个变量。手动强制可在操作站进行。

##### 开关量输入处理

- I/O模块具有内部故障诊断电路

- 具有开关量抖动处理功能

- 可建立内部开关量点

- 具有开关量报警处理功能，报警信息可根据用户需求设定

##### 开关量输出

开关量输出变量一般是内部运算或者直接赋值的结果。

##### 模拟量输入处理

- 可设定扫描速率

- 具有超电量程处理功能

- 模拟量近零死区处理，系统具有小信号切除功能

- 系统提供各种电量程到物理量程的转换算法

- 可建立内部模拟量

- 具有模拟量报警处理功能，报警信息可根据用户需求设定

##### 模拟量输出

模拟量输出模块输出标准的4-20mA或0-5V信号：

- 具有故障处理功能

- 具有回读处理功能

- 具有回路自诊断功能

      - 报警监视

系统的报警包括工艺报警和DCS故障两类。

- 工艺报警：工程师使用离线组态软件定义报警参数（模拟量报警限值/报警级，开关量报警属性和报警级等），系统在线运行时按组态报警参数进行报警判断和处理，通过这种方式产生的报警称为工艺报警，为有效管理报警，工艺报警信息按报警对象的状态和属性分类存储：

- 报警总列表：一般报警列表，是操纵员必须监视和管理的报警信息。

- 报警子列表：是报警总列表的子集，按报警级别分成3个子列表：红色报警列表，黄色报警列表，白色报警列表。

- 试验报警:只保存处于试验状态系统的点的报警信息。

- 抑制报警:系统自动判断报警的抑制条件是否满足，或者是否被设置了隔离状态，如果满足，报警被转移或存储到抑制报警。

- 存储报警：操纵员可手工指定将某条报警信息转移到存储报警列表中，以减轻操纵员报警监视负担。

- DCS故障 ：保存仪控系统相关设备故障。

每个操作屏顶部设置报警指示器，报警指示器为各类报警提供快捷访问方式、显示报警统计信息，并通过背景闪烁和高亮等手段通知操纵员报警信息的变化。

      - 日志

##### 功能

日志管理功能负责记录和存储核电站系统发生的所有事件信息，并根据事件类型对日志进行分类，按照事件发生的时序存放。信息主要包括开关量和模拟量的值和状态的变化情况、设备故障和恢复信息、以及操纵员的操作记录。日志信息不但可以输出到显示器、打印机，而且可以以文件形式永久保存于硬盘上，这些文件能够导出，方便相关人员进行后续的分析处理。

日志信息循环存放，达到满容量时，在内存中新的信息冲掉最老的信息，操纵员可以查询全部日志信息，也可以按特定条件分类查询，查询结果可以显示、打印。

日志管理功能的主要职责是记录和存储核电站系统运行时发生的事件，提供的功能具体如下：

  - 日志的分类；

  - 日志信息的显示；

  - 日志信息的查询；

  - 日志信息的打印；

  - 日志信息的存储。

##### 日志种类

日志信息可以分为全日志和分项日志两类。

全日志负责存贮全部日志信息类型的事件信息。

全日志信息循环存放，达到满容量时，新的信息替换掉最老的信息。

全部日志信息可分为不同类别，为了保障分项日志能够记录较长时间的内容和快速查找，分项日志单独设立缓冲区。信息循环存放，达到满容量后新的信息总是覆盖最老的信息。

系统定义的分项日志为：

- SOE日志：

SOE日志存储属于SOE的开关量状态变化事件信息。开关量的SOE属性在数据库组态时定义。

- 操作日志：

用来记录操纵员的操作信息，包括变量的强制、参数修改、人为切换服务器操作、请求存档、基本系统试验状态改变、设备试验状态改变、系统隔离状态改变、设备隔离状态改变、操作人员登录信息、交接班信息、设备的起停、复位、禁操、解禁操、参数设定操作信息、报警存储和报警确认。

- 试验日志：

试验日志存储处于试验状态的基本工艺系统或者设备的事件信息。

将一个基本工艺系统或一个设备设置为试验状态的操作，可以由操纵员在线进行。

- 设备故障日志：

设备故障日志包含仪控系统的设备故障及设备故障恢复信息。

- 隔离日志

隔离日志存储处于隔离状态的基本工艺系统或者设备的事件信息。

- 报警日志

报警日志记录报警产生、恢复，报警抑制的产生事件，报警抑制的恢复事件，报警存储和报警确认的信息。

##### 显示

OPS站实现日志的显示功能，可以根据所选的日志类型，动态显示该类的日志信息。每条日志信息显示包括如下几个字段：事件发生时间、试验标志、隔离标志、点名、描述、补充说明。显示方式有2种：

- 跟踪方式：系统自动显示最近发生的事件信息。

- 历史方式：通过翻页键显示过去发生的事件信息。

      - 趋势

(1) 趋势显示和操作

a. 趋势显示分为：趋势曲线形式和数值列表形式(分别简称曲线形式和数值形式)。曲线和数值方式可以进行相互切换。同时趋势显示也有跟踪方式和历史方式两种显示方式。

b. 曲线形式和数值形式都是以一个趋势组为单位，每个趋势组最多可包含8个变量。

d. 历史数据翻页查询功能，通过翻页键查询保存在磁盘上的历史数据。

(2) 趋势组定义

系统支持400个全局时间趋势组、400个棒图组、400个时间对数趋势组以及400个X-Y全局趋势组；

      - 显示画面

##### 显示内容

系统提供专门的图形组态工具，基本图形包括点、线、矩形、椭圆等，基本编辑工具如填充、缩放、擦写等，可方便地生成背景图。系统提供丰富的动态元素，包括数字、文字、棒图、趋势曲线、数字趋势、X-Y图、例图、模拟仪表，动态特性包括变色、填充、闪烁、显示/隐藏、平移、旋转等，交互特性包括图形推出、底图切换、增减值、修改值等。

除上述功能外，系统还提供丰富的图库元素，工程师可方便地直接调用并编辑。用户也可以生成自己的图库元素。

##### 显示画面调出方式

系统提供两种调用方式：

固定方式：系统提供屏幕按钮、热点、菜单、画面切换等多种方式，调用关系由离线组态和系统设计决定。

驱动方式：根据逻辑计算或事件通知系统自动完成的信息提示、报警、画面、窗口等调用。

调用关系可以通过组态定义。

      - 设备状态指示

系统具有设备自诊断功能，包括以下设备的状态，：

- 系统服务器

- OPS站、工程师站

- 网络打印机

- 控制站

- 网络（包括各节点网卡设备）

- I/O模块

- 电源

故障信息和故障恢复信息被记录到全日志和设备故障日志中。

系统设备状态可以通过一幅硬件设备状态模拟图形象地表现出来，图中分层次反映以上所列全部可诊断设备的工作状态。

冗余的设备如系统服务器、控制站CPU等采用不同颜色指示其分别处于工作、备份、故障状态；其它设备如显示系统、打印机、I/O模块采用不同颜色指示其处于工作、停止或故障状态。

硬件设备状态模拟图中控制站图示上设有热点，通过点击该热点，可以打开一个窗口显示该站的I/O模块状态，通过I/O模块图例热点，可以进一步打开该模块的通道配置信息窗口，信息内容包括：通道对应的工艺点名、描述信息、量纲、当前值和数据质量等。

      - 各种列表和表格的显示和打印

系统提供下述列表和表格，均可在LCD屏幕上请求显示，也可按打印键打印输出当前画面及后续的若干页列表信息：

- 基本工艺系统状态表、模拟量列表、开关量列表

- 报警表

- 超量程表

- 禁止强制表

- 抖动开关量表

      - 数据存档和检索

系统每天产生的历史趋势文件（包括采集模拟量、内部模拟量变化信息和全部开关量状态变化信息）、日志等保存在服务器的本地硬盘上，系统服务器能保存不少于6个月的历史数据。

历史数据存档有两种方式：自动后备、人工请求后备。

系统提供后备存储介质上的历史数据离线查询、分析功能。

历史数据的存档，既要有能与专用的离线管理和查询软件相匹配的格式，还需要有.xls或.CSV等通用的数据文件格式，以供甲方使用其他计算分析软件对离线数据进行读取和处理。

      - 打印管理

在本系统中将部署的打印机相关信息如下：

  - 打印机可以分成三类：行式打印机，激光彩色打印机和激光黑白打印机；

  - 系统中的打印机按照功能分配部署在系统中的不同地方，详细信息见表5.1-4 其它设备配置。

打印方式包含请求打印和自动打印两种：

  - 请求打印包括文档请求打印和屏幕请求打印。

  - 自动打印又分逐行自动打印和按页自动打印：

  - 逐行自动打印用在需要组态指定的日志信息的实时打印；

- 按页自动打印用在报表打印

打印机功能

- 行式打印机

在本系统中，两台行式打印机分别部署在任意两台工程师站上，对定义组态的需要打印日志信息的进行实时的自动的逐行打印。

- 黑白打印机

在本系统中，黑白打印机主要用于处理文档请求打印。例如，操纵员请求打印报警、日志等信息。

- 彩色打印机

在本系统中，彩色打印机主要用于处理图形请求打印，包括硬拷贝屏幕和图形打印输出操作。

      - ▲工程师站的其它操作功能

- 变量的强制；

- 在线无扰下装；

- 设置系统时钟；

- 变量的属性和参数修改。

- 执行的相关标准

| 序号 | 编号 | 标准规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAF 102 | 核电厂设计安全规范 |
| 2 | HAD 102/11 | 核电厂防火 |
| 3 | GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验（ IEC 60068） |
| 4 | GB/T 4208-2008 | 外壳防护等级（ IEC 60529） |
| 5 | GB/T 17626 | 电磁兼容 试验和测量技术（ IEC 61000-4） |
| 6 | IEC 61131 | Programmable Controllers |
| 7 | IEC 61000-6-2:1999 | Generic standard-Immunity for industrial environments |
| 8 | IEC 61000-6-4:1997 | Generic standard-Emission for industrial environments |

- 方案要求

对照本文件中的各项要求，投标方需开展重点难点分析，且在投标技术文件中针对测试与验证平台的搭建、测试与验证试验服务阐述详实的设计和实施方案。并形成对比表，阐述上述各条技术要求是如何实现的及预计如何开展测试和验证。

- 项目管理

本项服务的质量管理需建立在完善的质量保证体系上。建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则。

完成测试与验证平台搭建的技术服务时间应自合同签订后不超过3个月，后续在测试与验证平台上完成测试与验证试验的技术服务时间不超过2个月，投标方需对进度计划进行细化，形成工作进度计划表。

- 资质要求

承担本项服务的单位至少具备企业质量管理体系认证。

- 项目团队要求

本项技术服务既需要搭建相应的测试与验证平台，又需要开展相应的测试与验证试验，投标人应在组建测评团队时充分考虑不同技术力量的需求，配备相关经验丰富的技术人员、高素质的项目管理和质量管理人员。

- 后续服务

在完成验收后，投标方应将测试和验证平台提交并安装至招标方清华大学核研院昌平基地指定地点，并提供相应的后续服务，具体如下：

(1)	质保期：验收之日起不少于3年。

(2)	货物到达采购人指定地点前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助采购人做好安装前准备。

(3)	到货后免费由供货方的技术人员到现场进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

(4)	在质量保证期内如合同货物出现故障，供货方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

(5)	供货方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货方到合同货物现场，供货方应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。

(6)	如供货方技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则供货方技术人员的交通、食宿等费用由供货方承担。供货方技术人员应遵守采购人现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。

(7)	如果供货方的任何技术人员不合格，采购人有权要求供货方撤换，因撤换而产生的费用由供货方承担。

(8)	供货方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

三、商务要求

### 1．交付

服务时间：自合同签订后不超过3个月内，完成测试验证平台的搭建，提交相应的完工资料。在测试与验证平台完成后2个月内，完成测试与验证试验，提交相应的交付文件。

服务交付地点：北京市清华大学指定地点。

### 2．付款方式

- 合同签订后，预付合同金额40%；

- 完成测试与验证平台搭建并经招标方验收合格后，招标方在7个工作日内支付卖方合同金额30%；

- 完成测试与验证试验，交付服务成果并经甲方验收合格，招标方在7个工作日内支付卖方合同金额20%。

### 3．违约责任

- 中标人未能采购人规定的服务时间提供服务的，按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向采购人支付迟延履行违约金，逾期超过30日，采购人有权解除合同，并要求中标人支付合同价款15%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿采购人所有损失。

- 中标人提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，采购人有权拒收，并要求中标人按照合同价款15%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应继续赔偿采购人所有损失。

- 中标人不得私自将该服务转包给第三方完成。如私自转包，采购人有权解除合同，并要求中标人按照合同价款15%向采购人支付违约金。

# 第五章 评标办法及评分标准

## 一、资格审查

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、招标文件中资格证明文件中对格式有要求的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

5、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 2 | 授权委托书 | 法定代表人本人参与投标的需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人本人参与投标的，需提供法定代表人委托授权书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 3 | 投标人资格声明 | 提供了符合招标文件要求的投标人资格声明。 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-5的证明文件。 3、本表序号7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章投标邀请 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

## 二、符合性审查

1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

3、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖 章的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第四章《项目需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 三、评标办法

（一）本项目采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一分包得分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）有关说明

1、价格扣除及加分项

（1）关于中小企业：

中小企业定义：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，全部工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，全部服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）关于监狱企业：

监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（3）关于残疾人福利性单位：

残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

残疾人福利性单位视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）关于节能产品、环境标志产品：

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评分办法附注2（如涉及）。

（5）以上具体内容详见本章评分办法附注。

（三）有关同品牌产品投标情况处理

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等在本文件第四章《项目需求》中确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

（四）评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（五）评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 四、评分标准

| 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 以符合招标文件要求的最低投标报价为基准价，基准价得满分10分，其它投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标价格）×10。 在政府采购中，按照国家政策，给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的投标价格扣除。 | 10 |
| 技术性能 | 综合考虑对服务内容要求的符合度、提供的证明材料等情况，完全满足招标文件中技术要求的，得满分； （1）带“★”号标记的条款为强制要求，若不满足则投标无效； （2）带“▲”号标记的条款为重要指标，每有一个带“▲”号标记的条款负偏离扣2分； （3）无标记条款为一般指标，每有一个无标记条款为负偏离则扣0.5分； 扣完为止。 注： 1）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 2）投标人需在技术规格偏离表中对技术要求的所有内容进行点对点应答，应在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。漏报技术条款视为负偏离。 | 30 |
| 重难点分析 | 投标人根据以往经验、项目实际需求，进行重点难点分析，深刻理解本次项目建设的出发点、关键需求和项目建设重点，分析全面、符合项目特点和实际情况，明确具体，有针对性的应对和解决方案，得7分； 分析合理、符合项目特点和实际情况，提出了解决方案，但不够具有针对性，得5分； 分析合理，较符合项目特点和项目实际情况，提出了解决方案，但存在部分项目的非关键内容缺失，得3分； 分析存在部分项目的关键内容缺失，得1分； 未进行重点难点分析或未提供相关解决方案的，得0分。 | 7 |
| 产品选型 | 投标人根据技术规格中硬件系统配置要求提供配套的硬件和软件，选型符合本项目特点，选型依据充分，证明材料完整齐全；充分考虑涉及系统运行要求、效果实现要求、安全性、环保性的相关要求，能完美实现系统功能，主要产品技术性能优良、技术品质一流，周边设备、配套产品、线缆辅料的整体配置技术性能好，得5分； 产品选型方案基本完整，设备选择可以满足系统运行要求、效果实现要求，可实现系统功能的正常运行，主要产品技术性能较好、技术品质较高，周边设备、配套产品、线缆辅料的整体配置技术性能较好，得3分； 有产品选型方案，但部分关键产品的相关内容明显缺失，或所选设备不能完全满足系统运行要求、效果实现要求，得1分； 产品选型方案过于简单或未提供相关内容的，得0分。 | 5 |
| 测试与验证平台的详细设计方案 | 方案中所提供的测试与验证平台的架构科学合理，充分考虑核电厂控制系统设备应满足的一般要求，并突出体现了本项技术服务对应控制系统支持大容量、多子网和多类通信接口接入的需求。对如何支持实现本技术要求中标“★”和“▲”的指标均进行了明确说明。提供了相关图纸，对架构中的元素（包括服务器、控制站、通信站、交换机等）的连接关系和逻辑关系予以明确说明；给出了设备组成、设备间的接口关系描述、设备内部的部件/模块组成、设备间及设备内部的接线图（或表），得10分； 方案中所提供的测试与验证平台的架构科学合理，考虑了核电厂控制系统设备应满足的一般要求，并较好地体现了本项技术服务对应控制系统支持大容量、多子网和多类通信接口接入的需求。但对如何支持实现本技术要求中的指标说明不全，未全覆盖所有指标，或对如何实现“★”和“▲”的指标的说明不够充分。提供了相关图纸，对架构中的元素（包括服务器、控制站、通信站、交换机等）的连接关系和逻辑关系予以明确说明；给出了设备组成、设备间的接口关系描述、设备内部的部件/模块组成、设备间及设备内部的接线图（或表），得7分； 架构较合理，方案内容较完整，但存在部分非关键性的部分有缺失，得4分； 方案中所提供的测试与验证平台的架构较合理，未较好地体现本项技术服务对应控制系统支持大容量、多子网和多类通信接口接入的需求，对如何支持实现本技术要求中的各项指标说明不够明确，未提供相关图纸，得1分； 未提供相关内容的，得0分。 | 10 |
| 测试与验证试验实施方案 | 实施方案对如何开展测试和验证试验进行了充分、明确的规范和说明，包括：（1）为验证各项指标对应的试验内容、试验方法和合格判据进行了逐项阐述；（2）规划和阐述了试验仪器设备、试验先决条件、试验人员安排、拟采取的试验记录样表、试验进度计划、试验风险及措施，得10分。 实施方案对如何开展测试和验证试验进行了规范和说明，但未完全覆盖各项指标或对标“★”和“▲”的指标的试验内容、试验方法和合格判据的阐述不够清晰和明确；（2）规划和阐述了试验仪器设备、试验先决条件、试验人员安排、拟采取的试验记录样表、试验进度计划、试验风险及措施，得7分。 实施方案对如何开展测试和验证试验进行了规范和说明，但未完全覆盖各项指标或对标“★”和“▲”的指标的试验内容、试验方法和合格判据的阐述不够清晰和明确；且未全部规划和阐述试验仪器设备、试验先决条件、试验人员安排、拟采取的试验记录样表、试验进度计划、试验风险及措施，得4分 实施方案对如何开展测试和验证试验进行了规范和说明，但未完全覆盖标“★”和“▲”的指标，或未规划和阐述试验仪器设备、试验先决条件、试验人员安排、拟采取的试验记录样表、试验进度计划、试验风险及措施相关内容，得1分。 未提供相关内容的，得0分。 | 10 |
| 项目团队 | 投标人应提供针对本项目的项目团队配置情况。 1）项目团队人员配置充裕合理，经验丰富、专业能力强的，得5分； 2）项目团队人员配置基本合理，具备一定的专业能力及相关经验，得3分； 3）项目团队人员配置有欠缺，专业能力或相关经验不足的，得1分； 4）未提供项目团队配置情况的，得0分。 | 5 |
| 质量保证计划 | 根据提供的测试质量保证计划完整性、详细性、全面性、质量保障措施完备性、可实施性打分。质量保证计划方案合理，措施到位、任务明确、职责范围清晰的，得5分； 质量保证计划方案较合理，措施较到位，任务较明确，职责范围较清晰的，得3分； 方案不合理，措施不到位，不能满足需要的，得0分 | 5 |
| 工作进度计划 | 有完整的进度计划，进度计划保证措施合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行的得5分； 有完整的进度计划，进度计划保证措施基本合理、可行或关键节点的控制措施基本合理、可行的得3分； 进度计划较完整，进度计划保证措施基本合理或关键节点的控制措施基本合理得2分； 进度计划不完整，进度计划保证措施较合理或关键节点的控制措施较合理得1分； 方案不合理的得0分。 | 5 |
| 后续服务 | 投标人应针对本项目提供关于质保期、故障响应时间等内容的售后服务方案。 1）售后服务方案优于招标文件要求的，服务体系完善，服务内容针对性强得5分； 2）售后服务方案满足招标文件要求，服务体系基本完善（略有不足），承诺服务内容具有一定的针对性，得3分； 3）售后服务方案基本满足招标文件要求，服务体系不完善，承诺服务内容针对性欠佳，得1分； 4）售后服务方案无法满足招标文件要求、服务体系不完善、承诺服务内容针对性较差或未提供的，得0分。 | 5 |
| 类似业绩 | 提供2013年01月01日至今（以投运日期为准）已投运的核电厂控制系统设备供货业绩，每提供一份合同及对应的已投运证明得1分，最高得5分。（需提供项目业绩的合同关键页复印件，合同关键页包含合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间；已投运证明可为商运记录或者控制系统设备的临时验收证书等。） | 5 |
| 资质认证 | 投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项可加1分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 | 3 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须按项目性质填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入227.79万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入227.79万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

国家对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，投标人提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（所投产品的型号和配置应与节能证书上的完全一致），否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

# 第六章 合同协议书及合同条款

（最终文本以与实验室管理处签订的合同文本为准）

### 合同资料表

本表是对合同一般条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 国内合同： 甲方在收到乙方开具的等额合规增值税发票后，按照以下第 3） 条的付款方式通过银行转账支付合同价款。 1）一次性支付 乙方提供服务完毕且经甲方验收合格后 日内，甲方一次性支付全部合同价款。 2）分期支付 按年/季度/月支付等额的服务费。 3）分期支付（注：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票） 合同生效后 7个工作 日内，甲方向乙方支付合同价款的 40 %； 在乙方完成验测试与证平台搭建并经甲方验收后 7个工作 日内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %。 在乙方完成测试与验证，交付服务成果并经甲方验收合格后 7个工作 日内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %。 如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。 |  |  |
| 服务时间及地点 | 1、服务时间： 自合同签订之日起36个月 。 2、服务地点： 乙方所在生产和试验场所 。 |  |  |
| 验收时间 | £一次性验收时间 分期验收时间 2023年7月31日前，2023年9月30日前 £无须验收（验收方式、验收内容及标准无须填写） |  |  |
| 验收方式 （可采用一种验收方式或多种验收方式相结合） | £采购人自行验收 组织专家参与验收 £委托采购代理机构验收 £邀请第三方专业机构验收 £邀请未中标供应商验收 £其他方式： |  |  |
| 验收内容及验收标准 | 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
|  | 1 | 测试与验证平台 | 完成平台的搭建，联调完成； 提交核电站全厂控制系统优化方案测试与验证平台详细设计说明书等完工资料。 |
|  | 2 | 测试与验证试验服务 | 完成技术要求规定的工作内容；提交相相应的标的文件。 |
| 服务质保期限 | 1）自服务结束之日起 3 年内负责免费维修相关维保部分（明确范围）。 |  |  |
| 违约责任 | 1、乙方未能本合同规定的服务时间提供服务的，按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 2、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方按照合同价款 30 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。 3、乙方不得私自将该服务转包给第三方完成。如私自转包，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款 30 %向甲方支付违约金。 |  |  |

招标编号：

甲方合同编号：清〔设备〕审202

服务通用类合同（用于合同额50万元以上）

甲方（盖章）：清华大学（二级单位）

| 地址： | 北京市海淀区清华园 | 开户银行： | 工行海淀西区支行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 税号： | 12100000400000624D | 银行账号： | 0200004509089131550 |
| 项目负责人： |  | 联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 签字地点： | 清华大学 | 签字日期： |  |

乙方：（盖章）

| 单位名称： |  | 法定代表人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 开户银行： |  |
| 被授权人（联系人）： |  | 银行账号： |  |
| 联系方式（座机）： |  | 电子邮箱： |  |
| 传真： |  | 签字日期： |  |

清华大学于      年   月   日就 核电站全厂控制系统优化方案测试与验证服务 服务项目进行公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源采购/询价/其他采购方式采购，经评定乙方为中标/中选/成交单位。甲乙双方同意签署本合同，供双方共同遵守。

第一条 服务事项

乙方根据甲方要求提供以下服务：

1.1服务目标：核电站全厂控制系统优化方案测试与验证服务   ；

1.2服务内容： 详见合同附件                                  ；

1.3服务方式： 搭建测试与验证平台并开展相关的测试与验证试验  ；

1.4服务标准：乙方所提供的服务必须符合国家、省及行业有关标准和招标文件要求。

第二条 服务地点、期限

2.1服务地点： 乙方所在生产和试验场所  。

2.2本合同项目下的服务期限为：合同签订之日起 3 年。

第三条 合同价款

3.1合同价款为￥            元（大写：人民币          元 ）。

3.2合同价款已包含服务期间必须的日常易耗品、工具、调试费、材料费、培训费、税费等相关费用。

第四条 合同价款的支付

甲方在收到乙方开具的等额合规增值税发票后，按照以下第 4.3 条的付款方式通过银行转账支付合同价款。

4.1一次性支付

乙方提供服务完毕且经甲方验收合格后    日内，甲方一次性支付全部合同价款。

4.2分期支付

按年/季度/月支付等额的服务费。

4.3分期支付（注：在甲方支付尾款前，乙方开具与总合同金额对等的发票）

合同生效后 7个工作 日内，甲方向乙方支付合同价款的 50 %；

在乙方完成测试与验证平台搭建并提交相应的完工文件，并经甲方验收合格后 7个工作日 日内，甲方向乙方支付合同价款的 30 %。

在乙方完成测试与验证试验并提交相应的交付文件后，并经甲方验收合格后 7个工作 日内，甲方向乙方支付合同价款的 20 %。

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从应付乙方的任何一笔款项中扣减甲方应得之补偿。不足部分，甲方有权继续向乙方进行追偿。

第五条 服务质保期限

5.1 自服务结束之日起 3 年内负责免费维修相关维保部分（明确范围）。

在完成验收后，乙方应将测试和验证平台提交并安装至甲方指定地点，并提供相应的后续服务，具体如下：

(1)	质保期：验收之日起不少于3年。

(2)	货物到达采购人指定地点前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助采购人做好安装前准备。

(3)	到货后免费由供货方的技术人员到现场进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。

(4)	在质量保证期内如合同货物出现故障，供货方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的货物和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

(5)	供货方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货方到合同货物现场，供货方应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。

(6)	如供货方技术人员需到合同货物现场进行质量保证期服务，则供货方技术人员的交通、食宿等费用由供货方承担。供货方技术人员应遵守采购人现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。

(7)	如果供货方的任何技术人员不合格，采购人有权要求供货方撤换，因撤换而产生的费用由供货方承担。

(8)	供货方在就合同货物现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

5.2 履约保证金（非必选项）：

无。□有，具体如下：乙方在签订合同后应向甲方缴纳合同总金额    %的履约保证金为￥            元（大写：人民币             元），该履约保证金将在服务期满后且乙方无违约的前提下无息退还。

第六条 双方的权利和义务

6.1 甲方向乙方提供必要的技术资料、工作条件；

6.2 甲方按照本合同的约定按时、足额支付合同价款；

6.3 甲方有权享有乙方提交的服务工作成果；

6.4 甲方有权按照国家、省、行业有关标准或招标文件要求对乙方提供的服务工作进行验收。验收不合格的，甲方有权要求乙方重新提供服务，直至服务通过验收为止。因乙方提供服务通不过验收而造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任；

6.5 乙方应按照本合同的约定按时提供服务并保证服务的质量符合同约定；乙方不按本合同约定提交服务所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动可以不予确认；

6.6 乙方有权按照本合同的约定获得服务报酬。

第七条 保证

7.1 乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

7.2 乙方保证其所提供的服务及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

7.3 乙方保证其提供的服务不损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。任何第三方不会因乙方提供的服务而向甲方主张任何权利。

7.4 乙方保证其提供的服务符合本合同约定和行业标准。

第八条 廉洁条款

乙方保证并承诺，在政府采购、合同签订、履行过程中，未向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员、采购代理机构工作人员、甲方工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

第九条 知识产权

9.1 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部技术文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于本合同目的之外的其他用途，且不得擅自向第三方转让、披露。

9.2 如乙方提供的服务涉及知识产权，则乙方保证其提供的服务免于甲方受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的损失。

9.3 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均由乙方承担。

第十条 保密

10.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

10.2 合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

第十一条 违约责任

11.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.2乙方未能本合同规定的服务时间提供服务的，按照每逾期一日合同价款万分之五的标准向甲方支付迟延履行违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

11.3乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方按照合同价款 30 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿甲方所有损失。

11.4乙方不得私自将该服务转包给第三方完成。如私自转包，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同价款 30 %向甲方支付违约金。

11.5乙方擅自将合同转包或擅自变更、中止、终止合同，甲方在要求乙方承担违约责任的同时，有权将乙方的行为提交行政机关，行政机关将依法对乙方处以罚款，列入不良行为记录名单，在一定期限内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，移交公安机关依法追究刑事责任。

第十二条 合同的解除、终止

12.1有下列情形之一，当事人可以发出书面通知解除合同，合同自通知到达对方时解除：

（1）乙方迟延提供服务超过30日或提供的服务不符合合同约定、经甲方通知后拒不改正或者无法达到约定服务要求的；

（2）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的担保；

（3）乙方将服务义务转包给第三方。

12.2本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

12.3 因乙方原因造成合同解除的，乙方应退回甲方所有交付款项并承担违约责任。

第十三条 不可抗力

13.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水、流行性疾病，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

13.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任，但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

13.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后协商继续履行或终止合同。

第十四条 争议解决

双方因履行本合同而发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权诉讼至北京市海淀区有管辖权的人民法院。解决争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其他各项条款。诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、公告费等所有费用均由败诉方承担。

第十五条 合同生效与其他

15.1本合同的所有附件（如有）、采购文件、投标文件、相关服务要求、分项报价表等均是合同不可分割的部分，并与合同正文具有同等法律效力。

15.2本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章或者合同专用章后生效。合同签订日期以双方中最后一方签署、加盖公章或合同专用章的日期为准。

15.3 本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份。

15.4 本合同有效期： 3 年（应大于或者等于质保期限）。

以下无正文。

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“格式”文件的，均需按招标文件要求提供，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

### 1．投 标 书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告（投标邀请）(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本___份及电子版    份。

我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）后附“开标一览表”为我方参加此次投标的投标报价。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）我方如中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（6）本投标有效期为自投标截止日起  90 个日历日。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人公章

日期

### 2．开标一览表（格式）

项目名称：                                                  项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价 （元/人民币） | 投标保证金 （有/无） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币大写金额： 人民币小写金额： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份原件。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，每包的投标总价应和附件3中的总价相一致。

### 3．投标分项报价表（格式）

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（报价单位：人民币/元）

| 序号 | 名称 | 简要描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章): ________________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

### 4．技术偏离表（格式）

项目名称:___________                  项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应在本表中对招标文件第四章项目需求的内容进行应答。上表中“招标文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“招标规格”请复制招标文件第四章项目需求中相应的条款，“投标规格”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2.投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，对招标文件无偏离应标明“响应”。

3.如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 5．合同条款偏离表（格式）

项目名称:_____________                项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款内容 | 投标文件内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

### 6.  资格证明文件

6-1营业执照等证明文件

6-2 授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

（投标文件签字人为法定代表人时，须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

法定代表人授权书（格式）

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供该授权）

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(盖章)：

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6-3投标人资格声明　(格式)

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

6-4本项目的特定资格要求

具体要求详见第一章

### 7．投标人企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评分办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8．投标保证金

（凭据复印件加盖公章）

此投标保证金或其交纳凭据/证明还应按投标人须知的规定密封标记并单独递交一份复印件。

### 9．中标服务费承诺书（格式）

致北京国际工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

### 10．业绩案例一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：应提供合同复印件（具体要求详见评分标准）。提供的复印件不符合要求的，在评标时不予考虑。评委保留对上述资料原件审核的权力。

### 11．拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

11.1本项目实施团队主要人员名单（格式）

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

投标人名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

11.2本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

### 12．主要技术指标和性能的详细说明

- 包含但不仅限于技术方案、项目实施方案、售后服务方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

### 13. 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（如有）